## Лист1
ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Результаты контрольных замеров ПС-310 и ПС-346
№ | Наименование |  |  | 16.12.20 среда |  | 20.12.20 воскр. |  | Примечан
п/п | присоединения |  | 4.00 | 10.00 | 18.00 | 4.00 | 18.00
ПС-310 | Т1 110кВ | U,кВ | 114 | 114 | 114 | 115 | 114
|  | Р, МВт | 1.439 | 3.432 | 2.568 | 1.642 | 1.859
|  | Q, Мвар | 0.925 | 2.315 | 1.639 | 1.229 | 1.268
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-310 | Т2 110кВ | U,кВ | 115 | 114 | 114 | 116 | 114
|  | Р, МВт | 3.054 | 4.475 | 4.134 | 2.492 | 3.301
|  | Q, Мвар | 1.807 | 2.866 | 2.255 | 1.499 | 1.874
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т1 110кВ | U,кВ | 115 | 114 | 0 | 0 | 0
|  | Р, МВт | 2.323 | 0.437 | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1.781 | 0.438 | 0 | 0 | 0
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПС-346 | Т2 110кВ | U,кВ | 115 | 113 | 112 | 115 | 114
|  | Р, МВт | 1.587 | 4.716 | 5.267 | 3.795 | 3.923
|  | Q, Мвар | 1.027 | 3.442 | 4.431 | 2.881 | 2.986
I , А
| Положение РПН |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## АЧР
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | АО "ГСР ТЭЦ"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 16.12.2020 |  |  | 20.12.2020
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TЭЦ ЗАО "Колпинская сетевая компания" | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 01 оч. | 0.3 | 48.8 | 10 оч. | 10 | 49.0
Фид. ГРУ 6кВ
| 9 | [9 empty] | 0,073 | 0,102 | 0,085 | 0,068 | 0,072
| 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [9 empty] | 0,930 | 1,536 | 1,789 | 0,967 | 1,203
| 17-01 | [9 empty] | 0,216 | 0,364 | 0,118 | 0,359 | 0,221
| 20 | [9 empty] | 0,926 | 0,371 | 0,800 | 0,204 | 0,284
| 26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 16.12.2020 |  |  | 20.12.2020
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-4 "Ижорский завод" (ПС-310) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 02 оч. | 0.3 | 48.6 | 11 оч. | 15 | 49.0 | 09 оч. | 40 | 49.7
Фид. 3с 6кB
| 4-08 | [9 empty] | 0,566 | 1,232 | 0,749 | 0,519 | 0,585
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 1с 6кВ
| 4-09 | [9 empty] | 0,199 | 1,057 | 0,853 | 0,122 | 0,596
| 4-10 | [9 empty] | 0,064 | 0,135 | 0,132 | 0,068 | 0,056
| 4-15 | [9 empty] | 0,301 | 0,617 | 0,573 | 0,465 | 0,469
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 6кВ
| 4-33 | [9 empty] | 0,768 | 0,995 | 0,954 | 0,595 | 0,622
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 6кВ
| 4-36 | [9 empty] | 0,030 | 0,772 | 0,778 | 0,031 | 0,712
| 4-42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-30 | [9 empty] | 0,052 | 0,051 | 0,058 | 0,030 | 0,006
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ АЧР И ЧАПВ
| Предприятие: | ЗАО "Колпинская сетевая компания"
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | № очер. | уставки |  | 16.12.2020 |  |  | 20.12.2020
|  |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц |  | t, сек. | f, Гц | 04.00 | 10.00 | 18.00 | 04.00 | 18.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПС 110кВ ГПП-6 "Ижорский завод" (ПС-346) | НАПРЯЖЕНИЕ, кВ | 13 оч. | 0.3 | 46.5 | 25 оч. | 70 | 48.7 | 31 оч. | 65 | 49.8
Фид. 1с 10кВ
| 6-09 | [9 empty] | 0,657 | 0,964 | 0,546 | 0,333 | 0,432
| 6-11 | [9 empty] | 0,174 | 0,162 | 0,139 | 0,149 | 0,114
| 6-19 | [9 empty] | 0,510 | 0,749 | 0,586 | 0,331 | 0,382
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 2с 10кВ
| 6-41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 3с 10кВ
| 6-20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НАПРЯЖЕНИЕ, кВ
Фид. 4с 10кВ
| 6-38 | [9 empty] | 0,069 | 0,111 | 0,092 | 0,084 | 0,118
| 6-42 | [9 empty] | 0,539 | 0,501 | 0,513 | 0,422 | 0,514
| 6-44 | [9 empty] | 0,267 | 0,422 | 0,374 | 0,259 | 0,360
ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЕСЛИ УСТАВКИ КОМПЛЕКТА, УКАЗАННЫЕ В БЛАНКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ФАКТИЧЕСКИМ, ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНК
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
2. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР, ЗАЧЕРКНУТЬ (НЕ УДАЛЯЯ) СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
И УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫВЕДЕНО ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
3. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В БЛАНКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ АЧР.
4. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ НА БЛАНКЕ (ИЛИ НА ОБОРОТЕ)